阿特拉斯空压机安装要求

1  按照安装平面图尺寸进行安装；

2  按照空压机底面积大小做一个高10cm的平台地基；

3  设计一条排放冷凝水的排水沟

4  空压机空气输出管道避免[T]字型连接；

5  输出空气总管道顺空气输送方向应有1-2度的倾斜；

6  多台空压机空气输出管道并联连网时，空压机输出端不需加装止回阀

7  MD干燥器再生空气管道需安装碟阀、截止阀、 配ZR300以上空压机还要安装止回阀；

8  MD再生空气管道需用保温材料保温；

9  疏水器的自动、手动排放冷凝水管道应分别、独立通往排水沟，管道口应离排水沟15cm以上便于观察

10 冷却水进水管道应安装过滤网

11 冷却水进出水管道需分别安装压力表、温度计

12 冷却水进出水管道需安装优质截止阀，并希望安装用于化学清洁冷凝器时的接口

13 机房在条件许可下，尽可能宽敞、高大，注意通风和机房温升，根据机房条件 选择通风方式,VSD机器更要注意电控箱的通风

14 风冷机组必须注意通风量并把排出热量直接引出室外

15 空压机配备不同干燥器时，注意空压机、干燥器、贮气罐之间位置排列

16 注意过滤器DD、PD、QD安装位置的排列；

17 安装空气预过滤，预过滤表面积须比压缩机进气截面积大4-6倍，注意预过滤材质的密度，意识到进气量决定压缩机的排气量和主电机的温升；

18 冷却水应注意水的质量、流量、压力、温度冷却水进水管道应安装过滤网； 水质：查阅、参照说明书；

20 流量：Q =[KW/(4.2xDt)]x3.6 吨/小时(Dt按8°C计算)；

21 压力：正常为3.0bar，最高为5.5bar，进出压差为1.0bar；

22 温度：进水温度最高为35°C，最低为15 °C；

23 贮气罐容积不应小于总供气量的十分之一；

24 贮气罐应安装安全阀、排污阀、压力表；

25 供电网络负荷分配应均匀，电压波动在±5%内，三相电压不平衡允许在1%；

26 供电电缆须采用多股铜芯电缆，三相四线一相为PE接地线；

27 配电柜至压缩机供电电缆中间不能有连接点；

28 大于90mm2电缆线，每相用二根电缆线为一相分别接在K21和K23上桩头；

29 通风不良机房，电控箱考虑加装轴流风扇散热；

http://www.dingsheng-sh.com